## Mapa M, R
Fatek: adres IP		192.168.100.3
	Port	500

Rejestry D
0 – 99	parametry						P0 – wskazni iterujacy po tablicy sensorow przy skanowaniu tablicy sensorów
100 – 1099	sensory						P1 – wskaznik końca stosu
1100 – 2499	urządzenia (devices)		1800					P2 – wskaznik konca tablicy eventów
2500 – 2755	adresy sensorów na dane wejscia
2756 – 2899	dodatkowe sensory dla określlonych wejsc
2900 – 3799	programy						P3 – skanowanie tablicy eventów – biezacy event
3800-3999	Sensory 2
							P4 – skanowanie tablicy eventow – biezacy program
Rejestry R							P5 – indeks tablicy skanowania sensorów – dodawanie u usuwanie sensora
0 – 10	parametry lokalne funkcji skanujących						P6 – indeks talicy sensorów do skanowania – skanowanie
11 – 49	parametruy lokalne funkcji wykonawczych (2 rzędu)						P7 – wykorzystanie lokalne
50 – 89	paramtry lokalne funkcji
90 – 99	parametry wejsciowe/wyjsciowe funkcji narzedziowych (3 rzedu)
100-115 - wejscia
120-135 - wyjscia
150	rejestr techniczny dla 10 s counter
151	0,1 s counter
152	1 s counter
153	1 min counter
154	10 s counter

160	previous hour

170	adres rejestrów D do odczytu
171-189	wartosć skopiowanych rejestrów D

190-199	bufor do zapisywania komend z HA

200	stack
250	tablica komend – adres, do wstaweinai kolejnej, komendy, 0 – jeśli koelka pusta
251-299	komendy do wykoanania

300	events						144	1	188
							167	24	211
R400-R440– termometry
R451	Max scan time	R4136
R452	Satel – status alarmu

R480 – R489 - M-BUS program transfer dla WireChip
R490-R499 – statusuy transmisji							44	24
							19	10,36

R500 - pozostaly czas recznego wlaczenia grzania (w min)
R501,502,503 - sumowanie czasu pracy CO
R505	minimalna temp. Zewnętrznapodczas doby
R506	czas wybiegu pomp – czas pracy pomp CO po zakończeniu grzania
R507	temeratura pomieszczenia – granica górna
R508	temperatura pomieszczenia – granica dolna
R509	ilość załączeń CO podczas doby

R510 - pozostały czas do wyłączenia CWU
R511 - pozostały czas do WŁĄCZENIA CWU

R512 – temperatura sterujaca
R513	rezerwa dla reszty z dzielenia
R514	maksymalna temperatura podlogowek
R515	maksymalna temp. Pomieszczen
R516	czas włączenia aktualnego uruchomienia pieca
R517	ilość przeliczeniowa otwartych zaworów CO i CP
R518	ilość chcacych grzać lub wymusić grzanie
R519	ilość wymuszajacych grzanie
R520	CO piec – status			0 – wylaczony
R521	czas wybiegu			1 – rozbieg					114
R522	temp. Pow. max			2 – praca ciagla (normalna)
R523	temp. Zas. Max			3 – pauza
R524	temp. Zas min
R525	ilosc max otw. Grzejnikow						Lustro Sypialnia
R526	pozostaly czas recznego wlaczenia KCO						Lustro Łazienka Góra

R527	pozostaly czas recznego wlaczenia KCWU
R528	Ilość otwartych grzejników przeliczeniowa – wartosc poprzednia
R529	ilość otw. Grzejników

R530	Mieszacz CP – status		0 – praca normalna, 1 – czasowa blokada pomiaru, 2 – w trkacie przestawiania					22024		22016
R531	Mieszacz CP – counter down 100 ms						98
R532	Mieszacz CP – ustawiona temperatyra
R533	Mieszacz CP – ostatnia różnica temperatur
R534	CO – różnica temperatur pieca CO

R535	KCO – temperatora właczenia
R536	KCO – temperatura wyłączenia

R537	CO – korekta nastawu temperatur – przemarzanie ścian
R538	CO – wskazanie adresu grzejnika do zliczania w petli do statystyk

R596	- aktualny rejestr D do badania (realokacja adresow)
R597	- numer rejestru D do którego ciagniemy (dolna granica, bo idziemy od gory)
R598	- offset na adresie do przesuniecia zapisu (do gory)
R599	--offset na wartosci (dla wartosci ktore sa wieksze od zakresu dolnego)

R600-649	sensors for scan						22114

R790	odczyt rekuepratora – rejestry transmisji
R800-822	rejestry rekuperatora – odczyt
R825-R828	bajty rekuperaora – odczyt
R830-842	rejestry do zapisu
R845-R848	bajty do zapisu
R850-859	mbus probgram – zapis
R860-869	zmienne transmisji
R870	Komenda odczytu rejestrów input dla funkcji CLINK – edycja ręczna
R873	komenda odczytu bajtów – 6 bajtów
R879	komenda odczytu bajtów – CRC
R890	rejestry operacyjne wykorzystywane przez CLINK (8 rejestrów)
R900-R947	odczyt bajtów z reku – odpowiedź komendy CLINK
R950	Komenda odczytu coils dla funkcji CLINK – edycja ręczna

R951-4	Otwarcie drzwi – zliczanie

R960	tryb. Gabinet
R961	tryb. Rekreaacja

R998	VOM – licznik czasu blokady
R999	VOM – wskazanie numeru dzwięku do odegrania do odegrania
R1000-R1010	VOM – numery kolejnych dzwiekow

R1011	Ogród – wskaźnik aktualnego elementu programu
R1012	Ogród – odliczanie czasu do kolejnego elementu
R1013	Ogród – rezerwacja na resztę z dzielenia
R1015	Ogród – mnożnik czasu
R1016	Ogród – status		0 – brak planu wlaczenia, 1 – plan wlaczenia, 2 – dziala, 3 – po zakonczeniu dzialania
R1017	Ogród – czas blokowania statusu 3
R1018	Ogrod – status zasilania			0 – jest woda, 1 – brak wody, 2 – studnia pracuje, 3 – siec, ale rozbieg, ….. 8 – siec – wlaczenie zaworu
R1019	Ogord – zasilanie – licznik
R1020,21	Ogród – kolejne pary numer wyjścia, czas pracy
R1022-R1045	Odgród – plan podlewania
R1046	Start podlewania – godzina
R1047	Start podlewania – minuty
R1048	Ogród – kopia susza
R1049	Ogród – polecenia z HA		1 – zmien status planowanai programu, 2 – zmien status zasilania wody, 3 – zmien status uruchomienia programu (start/stop)

Mapa M
M100 -	odczyt danych reku – rejestry
M101	zapis danych reku – rejestry
M102	kopiowanie bajtów odczytanych do redagowanych
M103	zakończono odczyt z reku
M104	odczyt danych z reku – bity
M105	zapis bitów do reku

M990	VOM – blokada grania
M991	VOM – stop grania
M992	VoM – ZMIENNA LOKALNA
M1000 - reczny tryb grzania
M1001 - temperatura za wysoka
M1002 - temperatura za niska
M1003 - grzanie automatyczne wlaczone
M1004 - grzanie wlaczone - zapotrzebowaniena cieplo
M1005 – pompy CO, CP							947
M1006 – poprzednia wartosc zapotrzebowania na cieplo
M1007 – reczne wymuszenie KCO
M1008 – KCO ma grzac
M1009 – piec ma grzac
M1010 – KCO może grzać
M1011 – KCO powinno grzac na grzejniki, bo są pootwierane
M1012 – wymuszenie zamykania grzejnikow
M1013 – KCO – konieczność odbioru energii, bo za gorąco (przegrzanie)

M1015 – CWU – zlecenie zbadania czy jest cieplo
M1016 – KCWU – reczne uruchomienie
M1017 – KCWU – grzanie
M1018 – KCWU – poprzednie grzanie

M1020 – CP mieszacz – poprzedni stan pompy CP

M1025	Ogród – włączenie/wylaczenie ogrodu przez eventa
M1026	Ogród – wymuszenie zasilania
M1027	Ogród – dzień automatycznego podlewania

M1901	0,1S prev value
M1902	1 S prev value
M1903	60 S prev value

M1908 - 1 min pulse
M1909 - 0,1 s pulse
M1910 - 1 s pulse
M1911 – 10 s pulse

## Sensory
Sensory					Eventy
-------------					-------------
p0 - rodzaj sensora					p1 - numer sensrora (bezwzględny)
				p2 - numer zdarzenia
				p3 - parametr
p2 - p5 - ilosc zalezna od numeru rodzaju sensora
p6 - parametry dynamiczne, p2 zawiera ilosc parametrow powyzej 2 podstawowych (co najmniej więc 1)					Eventy - rodzaje
				------------
				1 - BTN_CLICK
Sensory - rodzaje					2 - BTN_CLICKN
-------------------					3 - BTN_PRESS
501 - BUTTON (SNBUTT)					4 - BTN_PRESSN
	p1 - numer wejscia
	p2 - poprzedni stan buttona					5 – TIMER
	p3 - czas od przycisniecia
	p4 - czas od puszczenia					7 – SWITCHED
	p5 - ilosc pressow					8-SWITCHEDON
				9-SWITCHEDOFF
401 - TEMERATURE
	p1 - rejestr odczytu temperatury
	p2 - temperatura ustalona
	p2 - delta dolnej granicy					11 - TEMP_TOSMALL
				12 - TEMP_TOBIG
201 – TIMER (s)					13 – TEMP_BOTTOMHALF
	P1 = znaczni czasu, którego przekroczenie generuje event					14 – TEMP_UPPERHALF
	P2 – znacznik czasu momentu odpalenia timera

202 – TIMER (min)'
	P1 = znaczni czasu do eventa

203 – SWITCH
	p1 - numer wejscia
	P2 – poprzedni stan przełącznika

204 – TIMER (1/10 s)
	P1 = znaczni czasu, którego przekroczenie generuje event
	P2 – znacznik czasu momentu odpalenia timera

## Devicy
Devicy					Komendy
-------------					-------------
p0 - rodzaj urzadzenia					101 - LIGHT_ON
p1 - numer wyjscia					102 - LIGHT_OFF

Devicy - rodzaje
-------------
001 - LIGHT (oświetlenie jednopunktowe)
002 - LIGHT z AUTO WYLACZENIEM
	p2 - czas wylaczenia
003 – LIGHT GROUP
	p1	ilość lamp
	p2	czas autowylaczenia (od momentu ostatniej zmiany)(sec)
	p3	sensor timera
	p4	Wartość startowa (click)
	p5	Tryb 0 – dolaczanie, 1 – rotacja, 2 – pierwszy i reszta
	p6	Lampa 1 wejście
	p7	Lampa 2 wejście
	p8	Lampa n wejście

004 – BLINK
	p1	numer wysjcia
	p2	adres sensora timera sterującego
	p3	aktualny tryb
		0 – wyłączony
		1 – light on
		2 – fast blinking
		3 – fast 2 blinking
		4 – fast 3 blinking
		5 – slow blinking
		6 – 10s blinging
	p4	aktualna faza programu, 0 – inicjacja

011 - HEATER	(OLD)
	P2 – status grzania
		0 – brak grzania (zamknięty)
		1 – gotowość grzania (otwarty)
		2 – polecenie grzania (otwarty) – w czasie minimalnym
		3 – polecenie grzania (otwary) – po czasie minimalnym
		4 – w trakcie grzania wymuszonego (otwarty)
		5 – w trakcie grzania (otwary) – temepratura osiagnieta, ale nie było czasu minimalnego, czekam na czas minimalny
	- starszy bajt
		0 – temperatura za niska
		1 – temperatura za wysoka
		2 – temperatura powyżej połowy
		3 – temepratura poniżej połowy
	P3 – sensor termometru
	P4 – sensor timera
	P3 – czas grzania wymuszonego (min)
	P4 – czas maksymalny grzania (min)
	P5 – czas minimalny grzania (min)
	P6- temperatura ustawiona
	P7- delta górna
	P8 – delta dolna

021 – ROLETA
R16	P1 – wyjście dół				R51
R17	P2 – wyjście góra				R52
R18	P3 – całowity czas otwarcia/zamknięcia (1/10s)				R53
R19	P4 – aktualny tryb pracy				R54
		0 – otwarta (góra)
		1 – ruch w górę (częściowo otwarta)
		2 – ruch w dół (czesciowo otwarta)
		3 – zamknięta
R20	P5 – pozycja zamknięcia (w s)
R21	P6 – adres sensora timera

022 – ROLETY GRUPA
	P1 – ilość rolet – razem z roletą wiodacą
	P2 – adres rolety wiodącej
	P3 – adres rolety 2
	P3 – adres rolety 3
	…

031 – HEATER 1	HEATER1
	P1 - numer wyjscia grzejnika
	P2 – aktualny statys grzejnika
		0 – sterowanie ręczne
		1 – automatyczne grzanie krytyczne
		2 – automatycznie grzanie
		3 – automatycznie otwary – ale bez grzania
		4 – automatycznie zamknięty
	P3 – rodzaj grzejnika
		1 – grzejnik
		2 – podlogowka
		3 – grzejnik niesterujacy (nie uwzględniony przy „chce grzać”, jedynei przy wychłodzeniu)
	P4 – adres temeratury – numer rejestru R
	P5 – temperatura zadana
	P6 – ilosc czasu (10 s) do wylaczenia wymuszonego grzania
	P7 – czas początkowy grzania wymuszonego (w 10 s)
	P8 – adres blika

				Device	Stan	Temeratura ust.	Czas wymuszenia	Zgłoszone zapotrz.	Y	BLINK
R520	podloga kuchnia		406	419	1827	1829	1832	1833	1834	20	1422
R521	podloga hall		401		1840	1842	1845	1846	1847	21	1427
R522	podloga rekraacja					22
R523	podloga lazienka dol		404	420	1853	1855	1858	1859	1860	23	1447
R524	pod wiatrolap		400	421	1866	1868	1871	1872	1873	24	1437
R525	grzejnik salon kanal duzy		412		1918	1920	1923	1924	1925	25
R526	grzejnik salon		412		1931	1933	1936	1937	1938	26	1659
R527	grzejnik salon kanał mały		412		1944	1946	1949	1950	1951	27
R528	pusty
R529	pusty

R530	grz. Gabinet		424		1957	1959	1962	1963	1964	30	1432
R531	grze. Rekreacja dol					31
R532	grz. Kotłownia					32
R533	grz. Rekraacja m					33
R534	grz. Lazienak Dół		420		1970	1972	1975	1976	1977	34	1442
R535	grz. Korytarz/taras		422		1983	1985	1988	1989	1990	35	1472
R536	grz. Łaz, Góra		402		1996	1998	2001	2002	2003	36	1492
R537	grz. Hall góra		418		2009	2011	2014	2015	2016	37	1467
R538	grz. Pok 3		416		2022	2024	2027	2028	2029	38	1462
R539	grz. Pok 2		415		2035	2037	2040	2041	2042	39	1457

R540	pod. Pralnia		403	423	1879	1881	1884	1885	1886	40	1497
R541	pod. Lazienka Gór		410	402	1892	1894	1897	1898	1899	41	1487
R542	pod. Łazienka Sypialnia		407	408	1905	1907	1910	1911	1912	42	1512

R548	grz, Pokój 1		414		2048	2050	2053	2054	2055	48	1452
R549	grz. Sypialnia		417		2061	2063	2066	2067	2068	49	1416
R550	grz. Garderoba					50
R551	grz. Lazienka sypialnia		408		2074	2076	2079	2080	2081	51	1502

## Programy
Programy
---------------
p0 - rodzaj programu
p1 - numer sensora

programy do 100 - 0 parametroe
programy 101-199 - 1 parametr
programy 201 - 299 - 2 parametry
programy 301 - 399 - 3 parametry
programy 401 - zmienna ilosc parametrow, p2 okresla ilosc parametrow powyzej pierwszych 3 (ile parametrów jest za p2)

Programy - rodzaje
---------------
101 – PRLIGH – przycisk do obsługi lampy
	p2 - numer światła (device typu 001 LIGHT)

202 – PRLGROUPB – przycisk grupy lamp
	P2 – numer grupy lamp (device typu 003)
	P3 – rejestr warunku wykonywania

111 – PROLBT – roleta button
	P2 – adres rolety

112 – PROLTI – roleta timer
	P2 – adres rolety

113 – PROLGROUPBTN – grupa rolet button
	P2 – adres grupy rolet

131 – HEATBU – grzejnik button sterujący
	P2 – adres grzejnicka – typ 31

001-SWITCHPROGRAMBTN – przesunięcie programu sekwencyjnego (przycisk)

102 – PRLGROUPTIMER
	P2 – numer grupy lamp (device typu 003)

103 – PRLIGHTTIMER
	p2 - numer światła (device typu 001 LIGHT)

109 – PRTIMERRESTART
	P2 – numer timera (sensor typu 202, 203) – adres w tablicy sensorów
	P3 – numer eventa, na który program ma reagowac

104 – PRBLINKTIMER
	P2 – numer BLINK'a (device typu 004 – BLINK)

## Arkusz5
Symulacja temperatury dla podłogówki

	Temp. Pom. Zadana	Temp. Pomieszczenia	Temp. Zewn	Temp. Zewn. adana	Temp. Zadana podlogowki	a	b
	2200	2150	0	1500	2640	130	25

## Arkusz6
52	48	5
21	48	68